Пояснение по применению платы для управления ТПЧ 800 500Гц
Входные аналоговые сигналы:
Вход пассивный и гальваноразвязанный.

На 0 входе (Задание мощности) резистор 500 Ом отключен и заизолирован. Вход сконфигурирован как 0-10V для использования с потенциометром.
0V и ниже соответствует 0 кВт
10V и выше соответствует 800кВт

ТПЧ воспринимает только задание мощности.
Поэтому вход 1 (задание напряжения) тоже сконфигурирован как вход мощности. Но на нем оставлен резистор 500 Ом и вход сконфигурирован как 0-20ма.

Выходные аналоговые сигналы:
Выходы пассивные и гальваноразвязанные- как нарисовано на схеме.
Мощность(X1)
4ма и ниже соответствует 0 кВт
20ма и выше соответствует 800кВт

Выходное напряжение(Х2)
4ма и ниже соответствует 0 В
20ма и выше соответствует 1000В

Выходной ток(Х3)
4ма и ниже соответствует 0 А
20ма и выше соответствует 1100А

Частота (Х4)
4ма и ниже соответствует 0 Гц
20ма и выше соответствует 800Гц

Входные дискретные сигналы
Вкл.силового питания Х13 1-2
     Разрешает включение ТПЧ (готовность установки). Включать автомат в ТПЧ нужно вручную.
     Если вход не используется нужно подать 1.
Вкл.нагрев Х13 3-4
    Включает нагрев
Сброс ошибки Х13 5-6
    Сброс ошибки ТПЧ.
Выходные дискретные сигналы
Готовность Х5 1-2
    Сигнал готовности от ТПЧ. (При пропадании связи не меняет своего состояния)
Нагрев X5 3-4
    Сигнал нагрев переданный от ТПЧ.(При пропадании связи обнуляется)
Ошибка Х5 5-6
    Сигнал ошибки от ТПЧ. (При пропадании связи будет выставлен)
Частота низкая Х5 7-8
    В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ не используется
Частота высокая Х5 9-10
    В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ не используется
Неиспр ППЧ X5 11-12
    Сигнал неисправности ТПЧ
Неиспр.нагр Х5 13-14
    В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ = Сигнал неипр.БК от ТПЧ
Перегрев Х5 15-16
    В виду отсутствия кода ошибки от ТПЧ = Сигнал неисправности СО от ТПЧ

Для связи платы с АСУ используется физический интерфейс RS485, Скорость 38400 бит/сек, длина данных 8 бит, без контроля четности, один стоп бит. (8N1).
Протокол связи: MODBUS RTU. Адрес устройства ucSlaveAddress=11

Адреса будут указаны в соответствии с FreeModbus Libary: A portable Modbus implementation for Modbus ASCII/RTU. Copyright (c) 2006 Christian Walter. т.е. так, как они нумеруются в пакете MODBUS (без добавления каких либо смещений).

Управляющие параметры – в квадратных скобках адрес регистра:

Coils:
usRegCoilsBuf[16] Команда сброса ошибки TПЧ
usRegCoilsBuf[17] Команда готовности TПЧ.
usRegCoilsBuf[18] Команда включения нагрева TПЧ
usRegCoilsBuf[19];Блокировка таймаута — используется при наладке связи

Holding:
usRegHoldingBuf[16];Заданная мощность в сотнях Вт. Т.е. для задания 800кВт нужно выдать 8000 в регистр.Номинал 800кВт.

В рабочем режиме должна производиться запись либо чтение какого либо регистра хотябы 1 раз в сек. По истечению времени отключается нагрев. Для блокирования отключения нагрева необходимо выставить 1 в usRegCoilsBuf[19];

Измеренные параметры– в квадратных скобках адрес регистра:
Discrets:
usRegDiscBuf[16]Ошибка ТПЧ
usRegDiscBuf[17]Силовое питание подано
usRegDiscBuf[18]Готовность ТПЧ
usRegDiscBuf[19]Нагрев включен.

Inputs:
usRegInputBuf[16] Потребляемая мощность в сотнях Ватт- те при 800кВт в регистре будет 8000; Номинал 800кВт

usRegInputBuf[17] Выходное напряжение а В Номинал 1000 В
usRegInputBuf[18] Выходная частота в Гц Номинал 500Гц
usRegInputBuf[19] Выходной ток в А Номинал 1100А;

Исходный код находится здесь: https://github.com/cvy7/s_controller ветвь tpch800_1